# М Г У “И Н Ж Е Н Е Р И Н Г” Е О О Д НИЛ “Осветителна техника” www.light-bg.eu

ПРОТОКОЛ 2016-241/30.06.2016

за изпитване на образци на продукция

Наименование на продукцията: Светодиодни осветители  ELLY 2860 и ELLY В30

Наименование на доставчика:  Интелигентни системи за сигурност ООД

Заявител на изпитването:  Интелигентни системи за сигурност ООД, Враца, ул. Гурко 6

Вид на изпитването: контролни измервания

Измерванията са извършени с:

- луксметър PU 550, идентификационен № 263621/2586, свидетелство за калибриране на METRA BLANSKO a.s.№2887/2012 от 19.12.2012;

- луксметър KYORITSU 5202, идентификационен № K0017929, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №181-ОИ/15.12.2012;

- яркомер L 1003 при ъглово поле 1o, производител “LMT” Германия, идентификационен № 0686191, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №182-ОИ/15.12.2012;

- кълбов фотометър с диаметър 2м;

- автоматизиран гониофотометър;

- измервател на мощност  HM8115-2 идентификационен № 015447345, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №148-EEИ/14.12.2012;

- цифров термометър със сензор за температура DS18B20 идентификационен № 0000011697CDH, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №268-TИ/14.11.2012;

- Амперметър тип  Д5101 идентификационен № 737/1990, свидетелство за калибриране на ЛК УНИСИСТ ООД №733/21.11.2012;

- Мегаомметър тип  UT512 идентификационен № 1111074682, свидетелство за калибриране на ЛК УНИСИСТ ООД №732/21.11.2012;

- лазерен далекомер DLE-40

- спектрорадиометър МК350 идентификационен № HS0313220158, тестов източник МК002, свидетелство за калибриране на UPRtek lab № А012001/2013/7/5

Техническа характеристика съгласно документацията на производителя:

Светодиоден осветител  ELLY 2860

Светодиоден осветител		табелка

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 1 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 2 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Резултати от изпитанието на осветител 1

| Захранващо напрежение | AC 230 V | Спектър на светлината Кп=32.2% |
| --- | --- | --- |
| Работен ток | AC 0.149 A |  |
| Активна мощност | 32.6W |  |
| Cos(φ) | 0.95 |  |
| Цветна температура | 5138 K |  |
| Индекс на цветопредаване CRI | 73 |  |
| Цветни координати CIE 1931 | x=0.3418, y=0.3560 |  |
| Цветни координати CIE 1976 | u’=0.2075, v’=0.4863 |  |
| Светлинен поток излъчен от осветителя | 3973 lm |  |
| Светлинен добив на осветителя | 121 lm /W |  |

Светлоразпределение на осветител 1 с пластмасов разсейвател в полярни координати за условен светлинен поток 1000lm

Светлоразпределение на осветител 1 в 3D

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 3 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Светлоразпределение на осветител 1 в табличен вид

Cd за 1000lm условен светлинен поток:

gm/C   0   15   30   45   60   75   90  105  120  135  150  165  180

0.0  288  288  289  289  289  289  289  289  289  289  291  290  290

2.5  289  292  295  298  301  301  302  303  302  299  297  294  290

5.0  288  296  301  305  306  308  310  312  309  306  300  294  289

7.5  290  299  305  308  314  318  319  318  313  309  304  298  288

10.0  292  304  310  320  331  339  341  336  326  315  309  301  289

12.5  287  300  308  323  338  345  347  341  331  316  306  297  284

15.0  291  305  318  340  353  360  360  354  343  327  310  301  284

17.5  291  306  324  350  365  373  376  368  356  337  312  303  284

20.0  295  309  335  359  376  386  387  378  365  346  320  305  287

22.5  295  312  343  368  386  393  395  387  372  353  326  307  285

25.0  294  316  349  377  395  398  396  392  380  360  330  308  282

27.5  296  321  358  387  400  403  400  398  388  366  336  312  283

30.0  295  325  366  396  406  409  408  405  393  370  341  312  279

32.5  299  333  381  412  414  413  411  413  406  385  352  318  280

35.0  295  332  386  416  406  402  399  403  401  388  352  315  273

37.5  297  336  394  422  400  389  386  394  402  397  358  316  273

40.0  307  345  403  420  380  361  356  371  397  402  367  323  277

42.5  310  348  405  407  343  303  296  321  373  399  367  327  282

45.0  315  353  404  394  300  249  237  270  343  391  366  331  285

47.5  329  362  400  378  267  211  204  229  318  386  367  338  289

50.0  351  380  393  353  232  176  171  190  287  373  371  358  305

52.5  380  402  384  318  200  146  141  159  254  353  377  381  327

55.0  408  431  363  278  169  119  113  131  223  320  387  411  354

57.5  436  459  346  236  144   92   87  107  195  284  402  437  376

60.0  483  512  347  191  117   65   59   78  162  242  432  487  409

62.5  504  550  343  148   88   47   46   54  130  197  459  521  427

65.0  523  575  345  110   64   38   38   42  100  162  493  548  454

67.5  505  553  320   76   49   30   31   33   71  133  485  539  462

70.0  441  492  272   57   41   25   27   27   53  108  441  482  435

72.5  322  400  211   44   33   20   22   22   42   80  379  363  361

75.0  140  243  137   31   24   14   15   16   32   49  273  166  193

77.5   41   94   76   25   18   11   11   11   25   32  171   42   54

80.0   20   39   44   22   14    8    8    9   21   25   88   20   26

82.5   10   17   23   19   10    6    6    6   17   19   40   10   13

85.0    7    9   12   16    7    4    4    4   13   12   20    7    8

87.5    5    6    6    9    5    2    2    2    9    6    8    4    6

90.0    4    3    2    4    3    1    1    1    4    2    2    3    4

92.5    3    2    1    1    1    0    0    0    1    1    1    2    3

95.0    2    1    1    1    1    0    0    0    0    0    1    2    2

Промяна на светлинния поток след включване на осветител 1

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 4 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Светлоразпределение на осветител 1 в табличен вид

Cd за 1000lm условен светлинен поток:

gm/C   0   15   30   45   60   75   90  105  120  135  150  165  180

0.0  290  289  289  289  289  288  288  286  286  286  287  288  288

2.5  290  287  282  279  275  274  273  273  274  277  281  284  289

5.0  289  283  276  268  261  256  251  250  253  259  268  278  288

7.5  288  277  264  251  240  234  231  234  241  252  265  278  290

10.0  289  272  253  234  217  206  203  207  219  236  256  276  292

12.5  284  262  237  212  190  174  170  177  196  217  242  268  287

15.0  284  259  228  194  160  140  136  145  169  201  235  267  291

17.5  284  254  214  169  132  116  112  119  140  183  225  263  291

20.0  287  248  202  144  114  101   97  103  121  162  216  261  295

22.5  285  243  184  126  100   87   83   89  106  142  206  258  295

25.0  282  233  165  112   88   74   71   76   95  125  193  251  294

27.5  283  226  149  104   79   66   64   67   84  114  181  248  296

30.0  279  217  133   94   70   62   60   63   75  105  167  242  295

32.5  280  210  123   84   64   57   55   58   68   98  155  240  299

35.0  273  197  112   74   57   48   45   49   62   89  141  232  295

37.5  273  189  105   65   49   39   38   41   55   80  131  228  297

40.0  277  182   97   57   41   35   34   35   48   71  124  229  307

42.5  282  174   88   50   36   33   33   32   39   60  117  231  310

45.0  285  171   80   46   35   32   32   32   33   54  113  231  315

47.5  289  167   74   40   32   31   31   31   31   49  108  232  329

50.0  305  162   66   35   31   30   30   28   29   44  104  240  351

52.5  327  162   59   33   30   30   29   27   28   39   99  251  380

55.0  354  164   54   31   30   30   30   28   27   34   97  272  408

57.5  376  170   50   29   32   30   28   27   26   31   95  289  436

60.0  409  179   45   27   30   28   28   27   26   28   96  314  483

62.5  427  185   43   26   26   27   27   25   24   26   96  332  504

65.0  454  200   42   26   27   31   31   27   24   25  102  357  523

67.5  462  214   43   26   28   35   36   29   24   25  110  369  505

70.0  435  219   43   25   28   38   39   31   23   24  113  358  441

72.5  361  215   47   23   31   44   45   36   25   23  114  317  322

75.0  193  179   49   23   33   47   48   37   27   22   98  217  140

77.5   54  126   45   25   34   47   47   38   29   21   85   93   41

80.0   26   74   40   26   33   45   45   37   29   22   67   30   20

82.5   13   26   32   24   27   31   29   30   25   19   45   15   10

85.0    8   13   25   20   22   24   22   23   20   17   26    9    7

87.5    6    7   17   14   13   14   13   13   13   12   12    6    5

90.0    4    4   11    7    7    6    4    7    6    6    6    4    4

92.5    3    3    5    4    2    2    1    1    3    3    3    3    3

95.0    2    2    2    1    1    1    0    0    1    1    2    2    2

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветител 1 на 5 м. Координати на осветителя X=15m, Y=5m

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 5 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветител 1 на 10 м. Координати на осветителя X=15m, Y=5m

Светодиоден осветител 2  ELLY B30

Светодиоден осветител 			Табела

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 6 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Резултати от изпитанието на осветител 2

| Захранващо напрежение | AC 230 V | Спектър на светлината Кп=1.1% |
| --- | --- | --- |
| Работен ток | AC 0.13 A |  |
| Активна мощност | 28.58 W |  |
| Cos(φ) | 0.96 |  |
| Цветна температура | 4829 K |  |
| Индекс на цветопредаване CRI | 71 |  |
| Цветни координати CIE 1931 | x=0.3520, y=0.3717 |  |
| Цветни координати CIE 1976 | u’=0.2084, v’=0.4951 |  |
| Светлинен поток излъчен от осветителя | 3480 lm |  |
| Светлинен добив на осветителя | 121 lm /W |  |

Светлоразпределение на осветител 2 с пластмасов разсейвател в полярни координати за условен светлинен поток 1000lm

Светлоразпределение на осветител 2 в 3D

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 7 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Светлоразпределение на осветител 2 в табличен вид

Cd за 1000lm условен светлинен поток:

gm/C   0   15   30   45   60   75   90  105  120  135  150  165  180

0.0  285  283  283  284  286  286  286  286  285  299  299  300  300

2.5  285  289  295  299  303  305  307  306  305  312  309  305  301

5.0  288  299  309  316  321  324  326  327  319  315  305  303  298

7.5  284  298  310  319  325  329  331  331  328  329  322  313  302

10.0  285  303  318  328  335  340  343  342  337  337  329  318  303

12.5  279  300  316  326  335  344  348  347  341  340  329  318  301

15.0  284  308  325  336  352  364  367  361  350  347  332  321  302

17.5  283  309  326  343  367  382  388  382  367  359  337  323  301

20.0  286  316  334  357  382  395  398  395  383  372  346  330  305

22.5  284  318  338  367  393  401  404  402  395  384  354  333  307

25.0  283  321  342  376  395  400  403  404  401  392  360  335  306

27.5  283  325  350  387  401  402  402  403  404  398  369  341  309

30.0  281  326  356  391  399  399  399  403  406  404  376  344  309

32.5  286  337  372  405  406  402  402  409  416  420  390  353  313

35.0  280  333  375  410  400  392  391  399  408  420  395  352  308

37.5  282  338  384  418  395  386  380  392  404  422  404  354  308

40.0  286  343  396  421  381  361  355  372  396  423  411  356  309

42.5  289  344  401  411  354  315  306  329  372  413  417  362  316

45.0  292  347  405  400  321  259  246  266  335  398  415  363  318

47.5  298  353  403  393  284  216  210  227  310  386  413  369  323

50.0  312  367  402  378  248  186  183  193  275  365  411  388  338

52.5  330  385  395  351  218  160  156  165  245  333  404  411  359

55.0  351  409  385  314  190  135  127  139  215  291  392  441  386

57.5  373  435  384  273  167  110  101  114  188  247  385  469  407

60.0  406  483  396  219  140   78   65   84  160  199  395  526  444

62.5  429  521  409  172  113   53   45   56  132  158  411  567  462

65.0  451  556  439  134   83   39   37   41  103  121  439  604  492

67.5  449  552  434  102   59   30   31   32   75   87  416  589  498

70.0  412  510  394   80   47   24   27   26   58   63  364  539  463

72.5  324  419  329   59   37   20   23   20   45   49  298  433  373

75.0  151  228  229   38   28   15   18   15   34   36  207  236  192

77.5   38   64  145   29   21   11   11   11   26   30  122   61   45

80.0   19   25   84   26   17    9    9    9   21   28   65   23   21

82.5   12   12   40   22   12    7    6    6   16   22   29   10   10

85.0    8    7   19   18   10    5    4    4   13   16   14    6    7

87.5    5    5    8   10    8    2    2    2    8    8    6    4    5

90.0    4    3    3    4    4    1    1    1    4    3    2    2    3

92.5    3    2    2    2    1    0    0    0    1    0    1    1    2

95.0    2    2    1    1    1    0    0    0    0    0    0    1    2

Промяна на светлинния поток след включване на осветител 2

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 8 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Светлоразпределение на осветител 2 в табличен вид

Cd за 1000lm условен светлинен поток:

gm/C   0   15   30   45   60   75   90  105  120  135  150  165  180

0.0  300  300  292  291  290  290  289  289  285  285  286  286  285

2.5  301  296  281  276  272  269  267  267  269  272  276  281  285

5.0  298  291  271  261  252  246  240  238  241  251  265  276  288

7.5  302  287  259  243  229  219  215  217  226  239  254  270  284

10.0  303  284  248  224  202  186  179  183  197  218  241  265  285

12.5  301  276  233  201  171  155  150  153  165  193  224  254  279

15.0  302  273  220  177  148  132  127  130  144  171  214  251  284

17.5  301  268  204  156  126  112  107  110  124  151  200  247  283

20.0  305  267  190  138  110   96   91   96  109  136  186  243  286

22.5  307  262  174  123   97   83   78   82   96  122  170  236  284

25.0  306  255  159  111   85   72   68   72   84  110  157  228  283

27.5  309  249  147  102   75   64   61   63   74  100  146  222  283

30.0  309  242  134   92   67   58   55   56   66   91  134  213  281

32.5  313  239  124   83   62   53   50   52   60   83  125  210  286

35.0  308  228  114   72   55   46   43   45   54   72  115  200  280

37.5  308  220  106   63   48   38   36   38   49   64  108  194  282

40.0  309  214   98   56   41   34   33   33   42   57  101  191  286

42.5  316  211   90   51   35   32   32   31   34   51   93  186  289

45.0  318  209   86   47   33   32   31   30   31   46   88  183  292

47.5  323  205   79   41   31   31   31   30   30   41   84  180  298

50.0  338  202   71   36   29   29   29   28   28   35   76  176  312

52.5  359  204   64   32   28   29   29   28   27   32   70  178  330

55.0  386  212   57   31   29   29   29   28   27   30   65  184  351

57.5  407  220   52   29   29   28   29   27   26   28   61  190  373

60.0  444  231   49   26   29   28   28   28   26   25   57  201  406

62.5  462  236   44   24   26   27   28   26   25   23   54  208  429

65.0  492  253   42   25   27   30   32   29   26   23   55  226  451

67.5  498  271   43   24   29   38   44   35   27   23   56  236  449

70.0  463  274   44   24   30   42   45   38   29   23   60  235  412

72.5  373  266   49   25   31   47   53   43   29   23   64  225  324

75.0  192  219   49   24   32   48   55   44   30   23   59  174  151

77.5   45  132   44   21   34   49   54   44   31   21   54   97   38

80.0   21   52   39   20   34   45   50   41   32   19   50   34   19

82.5   10   17   31   21   28   31   32   31   26   18   38   15   12

85.0    7   10   24   20   24   24   25   23   21   17   27    9    8

87.5    5    6   16   16   16   16   16   15   15   14   16    6    5

90.0    3    4    9   10    8    9    7    9    8    8    8    4    4

92.5    2    3    5    5    3    2    2    2    3    4    4    3    3

95.0    2    2    2    1    1    1    1    0    1    1    2    3    2

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветител 2 на 5 м. Координати на осветителя X=15m, Y=5m

| ПРОТОКОЛ 2016-241-30.06.2016 | Лист 9 | Вс. Листа 9 |
| --- | --- | --- |

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветител 2 на 10 м. Координати на осветителя X=15m, Y=5m

Приложения:

Файлове със светлоразпределения на осветителите във формат EULUMDAT и в табличен вид. Светлоразпределението е заснето в γ-С равнинна система със стъпка 2.5о в равнината γ (от 0 о - 95 о) и 5о в равнината С (от 0 о - 360 о) съгласно БДС EN 13032-1:2005 т. 4.2.3.

Файлове с измерени стойности:

- 2016-241.ldt - фотометрични данни в стандартен формат

- 2016-241-1.ldt - фотометрични данни в стандартен формат

Резултатите от изпитанията се отнасят само за изпитваните образци.

София 30.06.2016

Ръководител НИЛ „Осветителна техника”:

- / доц. д-р. Красимир Велинов/

Управител:

/ проф. д-р  Любен Тотев/