# М Г У “И Н Ж Е Н Е Р И Н Г” Е О О Д НИЛ “Осветителна техника” www.light-bg.eu

ПРОТОКОЛ 2014-173/31.05.2014

за изпитване на образци на продукция

Наименование на продукцията: Светодиоден осветител LED 120L36

Наименование на доставчика: Интелигентни системи за сигурност ООД, Враца, ул. Гурко 6

Заявител на изпитването: Интелигентни системи за сигурност ООД

Вид на изпитването: контролни измервания

Измерванията са извършени с:

- луксметър PU 550, идентификационен № 263621/2586, свидетелство за калибриране на METRA BLANSKO a.s.№2887/2012 от 19.12.2012;

- луксметър KYORITSU 5202, идентификационен № K0017929, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №181-ОИ/15.12.2012;

- яркомер L 1003 при ъглово поле 1o, производител “LMT” Германия, идентификационен № 0686191, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №130-ОИ/20.12.2010;

- кълбов фотометър с диаметър 2м;

- автоматизиран гониофотометър;

- измервател на мощност  HM8115-2 идентификационен № 015447345, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №148-EEИ/14.12.2012;

- цифров термометър със сензор за температура DS18B20 идентификационен № 0000011697CDH, свидетелство за калибриране на национален център по метрология №268-TИ/14.11.2012;

- Амперметър тип  Д5101 идентификационен № 737/1990, свидетелство за калибриране на ЛК УНИСИСТ ООД №733/21.11.2012;

- Мегаомметър тип  UT512 идентификационен № 1111074682, свидетелство за калибриране на ЛК УНИСИСТ ООД №732/21.11.2012;

- лазерен далекомер DLE-40

- спектрорадиометър МК350 идентификационен № HS0313220158, тестов източник МК002, свидетелство за калибриране на UPRtek lab № А012001 / 2013/7/5

Техническа характеристика съгласно документацията на производителя:

Светодиоден осветител  LED 120L36

Оптика – лещи									табелка

Осветител

| ПРОТОКОЛ 2014-173-31.05.2014 | Лист 1 | Вс. Листа 4 |
| --- | --- | --- |

| ПРОТОКОЛ 2014-173-31.05.2014 | Лист 2 | Вс. Листа 4 |
| --- | --- | --- |

Резултати от изпитанието

| Захранващо напрежение | AC 230V | спектър на светлината |
| --- | --- | --- |
| Работен ток | AC 0.266A |  |
| Активна мощност | 58.1W |  |
| Cos(φ) | 0.95 |  |
| Цветна температура | 4439K |  |
| Индекс на цветопредаване CRI | 78 |  |
| Цветни координати CIE 1931 | x=0.3669, y=0.3861 |  |
| Цветни координати CIE 1976 | u’=0.2127, v’= 0.5037 |  |
| Светлинен поток излъчен от осветителя | 4490 lm |  |
| Светлинен добив на осветителя | 77.3 lm/W |  |

Светлоразпределение на осветителя в полярни координати за условен светлинен поток 1000lm

Светлоразпределение на осветителя в 3D

| ПРОТОКОЛ 2014-173-31.05.2014 | Лист 3 | Вс. Листа 4 |
| --- | --- | --- |

Светлоразпределение на осветителя в табличен вид

Cd за 1000lm условен светлинен поток:

gm/C   0   15   30   45   60   75   90  105  120  135  150  165  180

0.0 2152 2145 2125 2127 2119 2118 2113 2118 2119 2127 2125 2145 2152

2.5 1958 1955 1943 1967 1987 2021 2051 2021 1987 1967 1943 1955 1958

5.0 1767 1760 1779 1796 1830 1878 1942 1878 1830 1796 1779 1760 1767

7.5 1605 1594 1613 1645 1701 1769 1859 1769 1701 1645 1613 1594 1605

10.0 1417 1407 1418 1459 1519 1597 1683 1597 1519 1459 1418 1407 1417

12.5 1260 1252 1266 1299 1353 1424 1509 1424 1353 1299 1266 1252 1260

15.0 1068 1056 1067 1096 1142 1203 1276 1203 1142 1096 1067 1056 1068

17.5  860  842  850  876  916  965 1016  965  916  876  850  842  860

20.0  672  657  663  684  712  747  781  747  712  684  663  657  672

22.5  505  491  498  514  535  558  579  558  535  514  498  491  505

25.0  376  368  370  383  397  415  432  415  397  383  370  368  376

27.5  289  283  288  298  308  319  330  319  308  298  288  283  289

30.0  224  221  225  233  239  246  253  246  239  233  225  221  224

32.5  184  182  184  188  192  194  199  194  192  188  184  182  184

35.0  153  151  152  154  157  159  162  159  157  154  152  151  153

37.5  133  130  130  131  132  134  137  134  132  131  130  130  133

40.0  118  115  113  113  114  116  119  116  114  113  113  115  118

42.5  103  101   99   98   98  100  102  100   98   98   99  101  103

45.0   95   92   90   89   89   90   92   90   89   89   90   92   95

47.5   85   83   81   80   80   80   81   80   80   80   81   83   85

50.0   80   77   75   74   74   74   75   74   74   74   75   77   80

52.5   75   71   69   68   68   67   67   67   68   68   69   71   75

55.0   68   65   64   63   62   60   61   60   62   63   64   65   68

57.5   64   61   60   59   58   55   55   55   58   59   60   61   64

60.0   59   56   55   55   52   50   49   50   52   55   55   56   59

62.5   55   52   51   50   48   44   43   44   48   50   51   52   55

65.0   52   49   48   47   45   40   38   40   45   47   48   49   52

67.5   48   45   45   43   41   35   31   35   41   43   45   45   48

70.0   45   42   41   41   38   30   27   30   38   41   41   42   45

72.5   43   40   39   39   36   27   23   27   36   39   39   40   43

75.0   39   36   35   35   32   23   18   23   32   35   35   36   39

77.5   37   33   33   33   29   19   15   19   29   33   33   33   37

80.0   37   33   33   34   30   18   14   18   30   34   33   33   37

82.5   35   31   31   33   29   16   14   16   29   33   31   31   35

85.0   35   31   30   33   29   14   19   14   29   33   30   31   35

87.5   35   29   28   31   26   13   16   13   26   31   28   29   35

90.0   35   29   27   30   24   11    9   11   24   30   27   29   35

92.5   34   28   25   28   21    9    8    9   21   28   25   28   34

95.0   30   25   22   21   15    5    8    5   15   21   22   25   30

Промяна на светлинния поток след включване на лампата

| ПРОТОКОЛ 2014-173-31.05.2014 | Лист 4 | Вс. Листа 4 |
| --- | --- | --- |

Разпределение на осветеността при височина на окачване на осветителя 10 м

Координати на осветителя X=15m, Y=5m.

Приложения:

Файлове със светлоразпределения на осветителите във формат EULUMDAT и в табличен вид. Светлоразпределението е заснето в γ-С равнинна система със стъпка 2.5о в равнината γ (от 0 о - 95 о) и 5о в равнината С (от 0 о - 360 о) съгласно БДС EN 13032-1:2005 т. 4.2.3.

Файлове с измерени стойности:

- 2014-173-P2.ldt – фотометрични данни в стандартен формат при две равнини

на симетрия С = 0° - 180° и С = 90° - 270°,

Резултатите от изпитанията се отнасят само за изпитваните образци.

София 31.05.2014

Извършили измерванията:

- / доц. д-р. Красимир Велинов/

Управител:

/ проф. д-р  Любен Тотев/